|  |  | # теплоконтроль |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17, корп. 3, лит. Е |  |  | тел./ факс: (812) 622-15-66 tepkont@yandex.ru www.tepkon.ru |  |  |
|  | Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Санкт-Петербургский центр Энергосбережения и Энергоэффективности «ПетребургЭнергоАудит» № СРО-Э-034-7801607576-2013 от 05.09.2013 г. |  |  | Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории №SP01.01.906.008 до 08.02.2022 ФБУ «ТЕСТ-С.Петербург» Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. |  |

| Исх. №174 от 15 декабря 2021 г. | Генеральному директору АО «Пулковский Мезонин» |
| --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10 декабря 2021 года ведущий специалист ИЛ «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ»  Ненарокомов О.Н. в присутствии представителя ООО «СК «ПРАГМА» Пайсановой В.Н. и представителя ООО «Прагма Строй» Карзанова В.А. провел  обследование работы систем естественной вентиляции квартир №№11.36,60,75,80,96,121,195,200.206,240,250 жилого дома по адресу: СПб, Пулковское шоссе, дом 32, корп.2., строение 1.

Проектом вентиляция жилых квартир дома предусматривается приточно-вытяжная с естественным побуждением, выполненная из вентиляционных блоков с общим сборным каналом и спутниками. Оголовки вентиляционных блоков выведены на кровлю, защищены от атмосферных осадков.

Удаление отработанного воздуха из квартир осуществляется через вытяжные вентиляционные каналы в кухнях и санузлах. Приток воздуха в квартиру осуществляется через приточные клапаны и окна с регулируемыми створками.

В период обследования температура воздуха в квартирах 16,7- 25,90 С. Температура воздуха на улице  -12,40С. Скорость ветра 0,6-1,1 м/сек.

Визуальное обследование квартир показало, что:

- В квартирах проектом предусмотрена установка более одного вентиляционного блока.

- При полностью закрытых окнах и приточных клапанах происходит опрокидывание тяги.  Один  из вентиляционных блоков работает на приток, обеспечивая приток воздуха для работы вентиляционных блоков установленных в более теплых помещениях.

При проверке работоспособности естественной вентиляции в соответствии с МЕТОДИКОЙ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОЗДУХООБМЕНА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (Москва. 1980 год.  Государственный комитет по строительству и архитектуре при Госстрое СССР) для обеспечения избыточного притока воздуха было приоткрыто окно в комнате.

Направление движения воздуха было проверено прикладыванием листка бумаги к вентиляционному отверстию.

Все каналы работали на вытяжку.

Выводы:

Система естественной вентиляции работает исправно при обеспечении притока свежего воздуха.

Рекомендации:

- Для обеспечения постоянной устойчивой работы естественной вентиляции должен быть  обеспечен постоянный (круглосуточный) приток свежего воздуха.

- В соответствии с СП 54.13330.2011 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ» п.9.7 Для устранения эффекта опрокидывания вентиляции «следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов». Решетки необходимо установить по всей вертикали квартир.

- В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда»  (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170) п. 5.7.7. «Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в зависимости от резких понижений или повышений текущей температуры наружного воздуха и сильных ветров. Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного фонда обязаны проинструктировать жильцов о правилах регулирования вентиляционных систем.»

| Генеральный директор ООО «ТЕПЛОКОНТРОЛЬ» Почетный строитель РФ |  | Глебов-Зелинский Г.И. |
| --- | --- | --- |